工程勘测联系表

一、工程概况

本次工程沿328国道（润扬路——老扬圩线）道路南侧新建DN800污水压力管道(除过路顶管段）。同时，对现状扬瓜路泵站及食品工业园泵站进行改造，增设2座一体化泵站（5万t/d），进行双向调水，实现互联互通，全线5.6km。

本次工程在具备实施条件情况下采用开挖施工；过现状邗江路、扬子江路、渡江南路段采用顶管施工，同时为减小施工难度，便于施工人员安装操作，顶管段采用DN1000管道；过现状吕桥河、古运河及障碍物较多的情况下采用拖拉法施工；过现状箱涵段采用架空管道。

二、测量要求

1、地形图测量

测量328国道（润扬路——老扬圩线）地形图，范围为328国道北侧至道路中心线，南侧至道路边线外约70m。

2、管线测量内容

测量沿线雨污水管道、燃气、供电、架空杆线，尤其是邗江路、扬子江路、渡江路等道路交叉口。所有现状雨污水管线需测出管径、管内底标高、位置。

3、测量要求

（1）严格按排水测量要求进行测量。

（2）测量范围内地下管线，雨、污水管道管径、管底标高、走向及排水性质；窨井井底标高、井盖标高。路口及横向支管至少各个方向延伸二只窨井。

（3）重点：交叉口范围内的现有管道。

4、成果要求

（1）按AutoCADR08版本格式提供电子版图纸。

排水窨井标注格式

2.30

1.49

1.49    600

Y10

4.50

井盖标高

井底标高

管底标高

管底标高  管径

井号

Y为雨水

W为污水

四、勘察要求

1、总体勘察目的和要求

本次勘察目的是详细查明道路沿线工程地质、水文地质条件，为排水及结构设计提供工程地质依据和各类设计参数。

1、查明场地地基土层的地质构造、岩土类型、埋深、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性，分析评价建设场地适宜性；

2、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，对可能影响工程稳定的不良地质作用及其成因、类型、分布范围等进行综合评价，提出整治方案的建议；

3、查明场地地形、地貌特征，查明可能埋藏的对工程不利的障碍物等，提出相应的防治建议；

4、查明主要含水层的分布、厚度、埋藏条件以及地下水的类型、水位、补排条件、埋藏条件等，提供地下水位及其变化幅度；分析、评价地下水对施工的影响，提出相应施工建议、防护措施；

5 、分析、评价环境水、土对建筑材料的腐蚀性；

6、查明场地类别和地基的地震效应（如地震液化、岸边滑移等）；

7、提供揭示地层的物理力学指标、强度参数、变形参数、地基承载力以及其他设计参数，建议管道基础方案，并提出计算参数及整治措施的建议；

8、查明沿线各地段的路基的湿度状况，提供划分土基干湿类型所需参数；

9、查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场等的分布，以及标出沿线明设的各种管线、管道、铁塔等；

10、查明河床的冲刷情况和深度以及河床断面；河床断面数量不少于2个。

11、当存在具有水头压力差的细粉砂、粉土地层时，应评价产生潜蚀、流沙、管涌的可能性；

12、提供岩土工程技术咨询，积极配合验桩、验槽等服务活动。

13、工程采用开挖施工、顶管施工、拖拉法施工，工程勘察应满足各项施工方式的规范要求。

2、 勘察原则

勘察应依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)【2009年版】、《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS 246-2008)、《管线定向钻进技术规范》DG/TJ08-2075-2010等规范、设计要求、勘察等级进行勘探孔布置。

总的布孔原则：勘探孔应按场地类别、基础类型确定。勘探点的数量、间距、深度，应遵照规范要求执行，并能满足查明工程地质条件和施工图设计的需要。

勘探点的平面布置上，主要沿管道中线及构筑物布设。

五、勘察成果

勘察单位应根据规范的资料整理和报告编制的基本要求提供给我方准确的勘察报告和测量报告。测量和勘察资料均需形成完整的电子档和书面成果。

南京市市政设计研究院有限责任公司

2019.7.12