YZGRGS-2024-001号

- GZ341项目换热机组采购项目

- 公开招标文件

采  购  人：扬州供热有限公司

采购代理机构：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

发 放 日 期： 2024年4月 2 日

- 目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法及评标标准	39

第六章 投标文件格式	41

# 第一章 招标公告

江苏苏中兴工程造价咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州供热有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就GZ341项目换热机组采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

项目概况

GZ341项目换热机组采购项目招标项目的潜在投标人应在江苏苏中兴工程造价咨询有限公司获取招标文件，并于 2024年4月 23 日9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YZGRGS-2024-001号

项目名称：GZ341项目换热机组采购项目

预算金额：144万元（含税价）

最高限价：每套换热机组最高限价36万元（含税价），报价超过最高限价的为无效报价，按照废标条款执行。

采购需求：见招标文件第四章

合同履行期限：合同签订后30日历天内所有货物全部供货完毕，货物由中标人出厂调试完毕之后运至采购人指定地点并将整套机组放置于指定机组平台，验收交货前存放及保管概由中标人负责，且由中标人负责指导安装，终验合格后按照合同相关条款付款。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料；

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权

代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

（4）营业执照副本等相关身份证明材料(复印件加盖供应商公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年12月-2024年2月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6） 投标人2023年12月-2024年2月三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年或2023年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）供应商信用承诺书（原件）

注：（1）、投标人如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

### （2）、投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标文件被拒绝且不允许在招标开始后补正。

2.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2024年4月 2 日至2024年4月10 日

地点：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司代理部

方式：自招标公告发布之日起 5 个工作日。请各投标人携带介绍信原件，营业执照复印件盖章公章到代理公司购买。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。已报名供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2024年4月 10 日下午 17:00（北京时间）前送达江苏苏中兴工程造价咨询有限公司（扬州市文昌中路20号文昌国际大厦5楼521），逾期不予受理。

售价：0元/份

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年4月 23 日9点 30分（北京时间）

地点：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司开标室（扬州市文昌中路20号文昌国际大厦5楼西）

## 五、公告期限

公告期限：自招标公告在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、扬州供热有限公司网站发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

2、投标文件制作份数要求

一式五份(一份正本四份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

- 3、本次招标投标保证金要求：

- 本项目收取投标保证金。

- 投标保证金金额为壹万伍仟元整

- 投标保证金缴纳账户信息：

- 户  名：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

- 开户行：江苏银行扬州甘泉支行

- 行  号：313312000111

- 账  号：7560020109030383

- 投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前(2024年4 月 23 日 上午 9:30)到达指定账户。（注：以个人名义缴纳的保证金无效。请各投标人务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，并备注项目编号，否则投标文件将被拒绝。）

- 注：投标保证金为电子银行保函、电子保险保单 (保函)、电子担保保函、银行转账、纸质版保函(保单)、支票递交等方式均可。

- 4、潜在供应商对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

- 5、集中考察或召开答疑会：无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：扬州供热有限公司

地 址：扬州市邗江区文昌西路450号国泰大厦2号楼20楼

联系方式：李主任、0514-82185670

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

地　址：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司（扬州市文昌中路20号文昌国际大厦5楼521）

联系方式：0514-85100713

3.项目联系方式

项目联系人：刘洋

电　话：15152732066

八、供应商注意事项：

各供应商须明确项目授权代表，且出席活动的人数限1人。进场后的供应商应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动，聚集讨论。

江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

2024年4月 2 日

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于YZGRGS-2024-001号项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次售价0 元。

4.3招标代理服务费

本次采购由中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)货物类标准四折一次性支付给招标代理机构服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

代理服务费户名：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

开户行：江苏银行扬州甘泉支行

行  号：313312000111

账  号：7560020109030383

4.4专家评审费按扬财购【2020】40号文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、扬州供热有限公司网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

#### 10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投服务费用、培训费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，代理机构拒绝接收其投标文件。

16.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭代理机构经办人签署的保证金收据予以退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

#### 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投

标人参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 2 万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的投标人，评审小组应填写《扬州市级政府采购投标人失信信息确认

函》，由失信投标人应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信

息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、扬州供热有限公司网站发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

30.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.2质疑项目的名称、编号；

30.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.4事实依据；

30.4.5必要的法律依据；

30.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.7代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，按照有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

#### 32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，具体合同以甲方法务审核后为准。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 采购合同（货物）

项目名称：GZ341项目换热机组采购项目

编号：YZGRGS-2024-001号

合同签订地点：扬州市

甲方（采购人/买方）：扬州供热有限公司

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏苏中兴工程造价咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同规格、型号的货物和服务的，由甲乙双方在符合相关法律法规的情况下协商。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

无

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期：机组投运后，甲方连续两个供暖期满结束（按批次交付后，最终验收合格之日起计）

所有设备及部件按机组投运后，两个采暖季进行免费质保及升级，质保期内全免费上门。质保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：货物由投标人运至采购人指定地点并将整套机组放置于指定机组平台，验收交货前存放及保管概由投标人负责。

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2本合同项下的采购资金由甲方指定合作金融机构支付，付款前乙方向甲方指定的合作金融机构开具发票。

10.3 付款方式：

合同签订后，第一批次：乙方按照甲方规定的时间，将3套机组送至甲方指定地点并放置于机组平台上，经过初次验收合格后付3套机组的50%货款（同时乙方开具给甲方3套机组全款发票），3套机组调试终验后，运行正常后付45％货款，剩余5％货款于机组正式运行后两个供热期满次月付清（无息）。第二批次：剩余1套机组待甲方通知后进行生产，并按照甲方规定的时间送至甲方指定地点并放置于机组平台上，经过初次验收合格后付50%货款（同时乙方开具机组全款发票），机组调试终验后，运行正常后付45％货款，剩余5％货款于机组正式运行后两个供热期满次月付清（无息）。（付款须开据13%增值税发票）

11、税费

本合同标的物为含税价。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后30天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

### 13.5 乙方将货物调试至完全符合甲方条件。

13.6 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

### 15.7 终极验收不合格（包括机组相关漏项都属于不合格部分，属于乙方责任），甲方可要求更换整套机组，相关费用由乙方承担。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方：扬州供热有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 项目需求

341项目换热站机组技术参数及需求

1、换热机组

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热机组 | 机组供热能力3250KW，整机包含： | 4套 |  |
|  |  | 1、板式换热器1台，换热量3250kW |  |  |
|  |  | 2、循环泵1台，G=120t/h，H=30.5mH2O 3、补水泵1台，G=5.5t/h，H=52mH2O |  |  |
|  |  | 4、其他详招标文件《换热机组技术规格要求》 |  |  |

注：本项目4套机组中标后分批次送货，第一批次3套，第二批次1套（待采购人通知后生产）按照采购人通知时间送货。

换热机组表

| 序号 | 物料内容 |
| --- | --- |
| 1 | 原厂换热机组 |
| 1.1 | 板式换热器 |
| 1.1.1 | 减温器（调节器） |
| 1.2 | 循环泵 |
| 1.3 | 电动调节座阀 |
| 1.4 | 关断阀 |
| 1.5 | 止回阀 |
| 1.6 | 除污器 |
| 1.7 | 橡胶软接头 |
| 1.8 | 变频器 |
| 1.9 | 控制器 |
| 1.10 | 电控柜 |
| 1.11 | 温度计 |
| 1.12 | 压力表 |
| 1.13 | 温度传感器 |
| 1.14 | 压力变送器 |
| 1.16 | 控制系统 |

换热机组技术规格要求 ：

一、板式换热机组技术要求

1、一般要求

1.1 ★投标单位须提供由制造商（换热器和换热机组制造商）出具的针对本项目的整体机组授权书。换热机组必须为制造商原厂组装，供货时再提供由制造商出具的针对本项目供应机组的出厂检测报告和合格证明。（提供整体机组授权书加盖制造商公章）

1.2 ★*机组在工厂生产期间，甲方会进行机组厂内监造和出厂时的监督工作。

1.3 投标人要保证换热机组的设计符合系统的要求，为保障热力站的安全运行，换热机组的主要设备要求选用技术先进、质量可靠的产品。在供热管网中不存在设备质量不良记录。

2、供货范围

2.1、板式换热器、循环泵及补水泵、变频器、电动调节阀及执行器、控制器、触摸屏、截止阀、球阀、电磁阀、软接头、过滤器、排污阀、止回阀、安全阀、室外温度传感器、 浸入式温度传感器、压力传感器、压力表、温度计、电气控制柜、连接管道及底座。机组具有远距离传输通讯功能及就地无人值守的全自动控制功能。

2.2、设备整机运至采购人指定地点，放置于机组平台。

3、提交资料

投标单位需提交下述文件和图纸：

——技术文件和图纸清单

——主要零配件清单

——水泵流量扬程及运行效率曲线图

——换热机组的技术要求说明书及技术数据

——有关热交换器、水泵、阀门的选型计算说明

——热交换机组流程图

——换热机组的外型图

——机组启动、运行说明

——机组部件的维修说明及故障处理

4、换热机组、设备及部件的技术要求

- 换热机组的设计要求

（1）机组的压力损失：一次侧≤0.1Mpa，二次侧≤0.1Mpa

一次侧设计压力：1.6 MPa

二次侧设计压力：1.6 MPa

（2）机组二次侧有高压和高温报警和保护功能。

（3）所有水泵均通过变频器控制，启动、停止和频率设定通过控制器完成。

- ★板式换热器

换热器为可拆卸式板式换热器，采用同边流形式。在选型确定换热面积时，应充分考虑运行与设计工况差异等各种不利因素，传热系数不得超过1000W/m2K。

设计压力1.6MPa，耐温150℃；

板片材质为AISI316L，厚度0.5mm；

密封垫材质为EPDM，免粘贴卡扣式，密封垫片应设计为屋顶形式以延长使用寿命。

换热器设计压力降，一次侧≤50kPa, 二次侧≤50kPa。

板式换热器产品必须符合国家标准《板式换热器》GB16409-1996 和能源行业标准《板式热交换器》NB／T 47004-2017中的要求。

板式换热器两侧应分别进行单侧液压试验。试验压力为设计压力的1.3倍。当事故时热水侧压力为1.6MPa，冷水侧压力为常压时，应能保证换热器的安全；同样，冷水侧压力为1.6MPa，热水侧压力为常压时，应能保证换热器的安全。

板片流体导流区应采用先进的分流区设计，以保证流体分配均匀，提高传热系数，避免死角，减缓污垢形成。

板片的角孔周围需有两道密封垫，用以隔绝两种换热介质，同时在外围密封垫片上设有泄流孔，当里层密封垫片泄漏时水可从泄流孔流出，以便维护人员及时发现。

板片的角孔尺寸须大于等于法兰连接口尺寸，降低角孔通道阻力降。

框架由低碳钢制成并可固定在一水平基础上。框架的设计应容许在板片锁紧螺杆松开时，能提供足够的空间供对所有的换热板片进行全面的维修和清洗。

除换热板片外，整个框架及其它部位均须由原厂作防锈处理，并外加两层面漆。

换热板片夹紧螺栓须为合金钢42CrMo材质及外套塑料网作保护。

前后端板为Q345B材质并经喷漆处理。

采用止转螺母夹紧螺栓，便于拆装。

接口口径相等或大于50毫米，压紧板顶端须装有滚轴，方便拆装，避免损坏导杆。

板片须分别由顶部和底部的金属导杆吊挂和支承，金属导杆须Q235B材质并经电镀处理制成。

板式换热器框架应留有15％以上的板片增容能力。

4.2.1★减温器是固定管板式换热器，管程介质为蒸汽，壳程介质为供暖循环水。减温器主要由管板、设备法兰、换热管、壳体、封头、折流板、接管、法兰等组成。

传热系数不超过350W/m2.K，换热面积不小于5m2，水侧压力降不超过30kPa。蒸汽侧接口尺寸不小于DN150，水侧接口尺寸不小于DN50。

减温器需满足：将0.6MPa表压饱和蒸汽（165.0℃）减压至0.3MPa表压（143.0℃）,蒸汽流量5484.15kg/h，二次侧供回水温度为75/50℃，设计压力1.6MPa，耐温185℃。

主要部件材质：

管板、设备法兰材质：16MnⅡ

换热管、壳体、接管材质：20#

封头材质：Q345R

法兰材质：20Ⅱ

减温器必须符合国家标准GB 150.1-2011《压力容器》和GB/T 151-2014《热交换器》中的要求。

减温器壳程和管程应分别进行水压试验，试验压力是设计压力的1.25倍。先对壳程进行水压试验，检查换热管和管板的焊接处是否有漏点；如果没有漏点，把壳程内水排放，把前后管箱（含封头，设备法兰，短接等）安装完毕，再往管程通水进行水压试验。如无漏点，水压试验成功，确保设备安全运行。当管程侧压力为1.6MPa，壳程侧压力为常压时，应能保证减温器的安全；同样，壳程侧压力为1.6MPa，管程侧压力为常压时，应能保证减温器的安全。

减温器的制造必须具有特种设备生产许可证。

4.3循环水泵和补水泵

循环水泵为三相电机(380 V  50 Hz)传动的立式管道泵。采用软接头与管道连接。补水泵为三相电机(380 V  50 Hz)传动的立式多级离心泵，螺纹连接。循环水泵和补水泵均变频调速控制。

为使水泵在运行范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。

水泵的外表应美观光滑、无划痕和锈斑，防腐层应均匀，无气泡和剥落现象。所有铸铁部分需经过环氧树脂电泳处理，提高耐腐耐磨性，延长水泵使用的寿命。

机械密封采用知名品牌，原厂生产，制造商应承诺在无需移动泵壳及进出口管路的情况下对机械密封进行检查和更换。

电机应该为鼠笼式感应电机。采用的标准必须高于中国Y 系列标准。电机的防护等级为IP55。

泵的整体设计和制作应该符合相关标准，且通过中国节能产品认证。

- 4.4变频器

★变频器应采用无速度传感器反馈矢量控制，逆变器开关模式必须优于传统的PWM（脉宽调制）控制方式，变频器在50HZ运行（即使电源电压波动）时，保证能输出完美波形380V电压。

变频器输出，应根据风机水泵类负载的特性专门设计，使所控制的电机达到最高的效率。

变频器额定值应满足：

功率因数：COSφ＞0.98；

输出电压：0~380V；

频率控制范围：0～50Hz；

频率精度：0.1 %；

过载能力：110 % ，最小 60 s。

变频器要求配置谐波抑制电抗器，以满足IEEE519标准的敏感性应用场所要求，总谐波畸变率应小于2.5%。电抗器采用内置式的双直流电抗器。

变频器要求内置的RFI（抗无线电干扰）滤波器，使其无线电发射、传导性发射以满足EN55011标准B级、EN61000-3-2之标准要求。

变频器应有下列保护功能：

过载保护；

过电压保护；

瞬间停电保护；

输出短路保护；

欠电压保护；

接地故障保护；

过电流保护；

内部温升保护；

欠相保护。

操作面板应有下列功能：

变频器的启动、停止；

变频器参数的设定控制；

显示设定点和参数；

显示故障并报警；

操作面板上具有中文/英文显示模式。

- 4.5电动调节阀阀体及驱动器

★控制阀体与驱动器必需为同一品牌，阀体为座阀结构，禁止使用混装阀，投标时必须注明品牌。

（1）控制阀体

电动调节阀阀体结构为压力平衡型阀体，压力等级PN16，耐温300℃。其流通能力Kvs值及口径必须满足工艺流量的要求。

流量特性为等百分比特性；

法兰连接；

最大关闭压差≥1.0 MPa；

阀体材质为灰铸铁（GG-25）；阀杆和阀座材质为不锈钢；密封材料为金属密封，压力平衡采用不锈钢波纹管；

阀体为常开阀体，保证驱动器损坏或被卸下时，蒸汽能通过阀体，供热不间断。

（2）驱动器

驱动器由双向伺服电机驱动，齿轮为金属齿轮；

内置力敏开关保证驱动器不过载；

驱动器开与关两个方向的运行速度相同，以便温度控制的稳定；

驱动器运行速度可调，以便更好的适应负荷变化的速度；

有显示阀门运行状态的LED指示灯，且指示灯外语驱动器外壳上，以便观察；

可从驱动器内设置阀门总体的调节特性，以使阀门更好地适应换热器的换热特性；

可自动检测控制信号丢失，并且当控制信号丢失使阀门保持在一定开度，以避免当控制信号丢失时（如断线）阀门完全关闭影响供热；

驱动器有弹簧复位功能，断电时自动将阀门关闭；

可机械手动操作；也可电手动。电手动按钮应位于驱动器的外壳上，以方便操作；

控制信号为标准的模拟量信号，0(2)-10V/0(4)-20mA可选，且控制信号和阀位反馈信号的类型的选择是独立的；

可选择正/反向动作；

具有阀门通电即行程自检功能，以减少调试时间；

阀门安装朝向上下左右均可；

驱动器内置末端开关，且末端开关位置可调；

接线端子和电缆穿孔板可整体拆卸以方便检修和驱动器更换；

电源为24V，直流/交流均可，交流电源时频率为50Hz；

电动执行器具有信号分割功能，一个电流模拟量信号可以控制两个电动调节阀；

既可以以模拟量控制方式工作，也可以三点式方式工作，在复杂电磁环境下更游刃有余；

外壳防护等级IP54。

- 4.6控制器

控制器专用于区域供热系统，可编程并具有远传通讯功能。工作电源DC 24V；工作环境温度0~55℃；存储温度-20~85℃。

(1)数据监测

测量模拟量（例如温度，压力，流量等）、数字量（例如水泵状态，水位的高低限）和测量热量、水流量的消耗和水泵的能量损耗。控制器通过编程实现 PID 运算和逻辑运算。控制器内置Web server功能，通过IE直接浏览控制器内数据。

(2)硬件结构

32位微处理器，主频达66MHz， 1M内存且可扩展，带实时时钟；模块化结构，扩展方便，最多可连续扩展达1024个I/O点。

(3)通讯功能

控制器本身具有至少两个通讯串口，与现场仪表，变频器，热量表，触摸屏等连接，内置网卡具备RJ45网线接口。实现通讯功能，采用开放的通讯协议支持modbus RTU，modbus-TCP/IP，Lon-Works，BAC-net，M-bus等协议。控制器能够将设备的状态从基站传递到监控中心达到分析的目的，控制器能够独立控制系统运行并且能够接受监控中心的命令。

(4)日历和时钟功能

带实时时钟功能。控制器有日历及时钟（年，月，日，分，秒）能够履行控制中心的系统时钟的定时控制功能。

(5)显示和操作功能

控制器可配备具有中文和英文的背光液晶触摸显示屏，显示屏安装于控制柜的面板上。操作面板能够显示换热站的运行过程图，阀门的开关和水泵的起/停状态。操作人员能够通过面板对换热站内的所有设备进行控制，包括运行参数的修改。

(6)控制和调节

控制器可自由编程，能够实现所有的测量，控制和转换功能。

(7)连接热表

具有M-bus通讯功能，与符合EN1434  2级标准的热表连接，实现数据的读取。

(8)分时供热

控制器能够建立时间程序，按照时间程序控制二次供水温度，这个功能能有助于我们不工作期间公共建筑的节能。

(9)数据上传

通过标准协议，控制器能接受从 系统传来的调整数据和更新数据的命令。

- 4.7触摸屏

采用10” TFT真彩色液晶显示触摸屏，防护等级IP65，65536色，分辨率800×480，32位400MHz处理器，64M内存，配128M Flash卡，内置实时时钟。

- 4.8阀门

（1）蒸汽截止阀

蒸汽系统关断阀采用双波纹管密封截止阀。

法兰连接，设计压力PN16，耐温400℃。

阀体与阀盖材质为碳钢；阀杆、阀芯及阀座材质为不锈钢；双波纹管材质为不锈钢；填料材质为柔性石墨。

双重密封设计（双波纹管＋石墨填料），若波纹管失效， 阀杆石墨填料也能阻止外漏，符合国际密封标准。坚固耐用的波纹管密封设计，关闭力强，保证阀座密封， 达到零泄漏。由于波纹管密封设计，阀门开关时，波纹管的膨胀力使 阀门开关轻松。

（2）蒸汽疏水阀

蒸汽疏水器采用浮球式疏水器。

疏水器只排冷凝水，不泄漏蒸汽。法兰连接，设计压力PN16，耐温350℃。阀体与阀盖材质为铸钢；浮球、内件及阀座材质为不锈钢。

（3）水系统用关断阀

水系统关断阀为焊接球阀。

球阀为整体焊接件，DN15-DN200为手柄式操作，＞DN200为蜗轮式操作。耐温180℃，设计压力PN25。

阀座与球体的密封: 碳强化PTFE；

阀轴密封：PTFE/石墨；

阀体材质： 碳钢,St.37.0；

阀轴及球体材质：不锈钢 ；

球体内径≥DN100的球阀內径为圆柱形,以减小水流扰动和降低阻力；

外形尺寸和功能符合EN12266及ISO5208；具有ISO14001和OHSAS18001认证；

100％最终检验，使用寿命25~30年，免维护。

（2）止回阀

水泵出口均安装止回阀。要求阻力小，噪音小，保护水泵效果好。

（3）安全阀

防止二次侧系统超压，安全阀为可调整型弹簧式安全阀。

- 4.9除污器

一、二次侧均安装除污器，除污器能除去大于或等于 2.0 mm 的微粒，除污器上配备排污阀，滤网材质为不锈钢。除污器本体具有压差检测功能。

- 4.10温度传感器、压力变送器

(1) 浸入式温度传感器

传感器元件：Pt1000；

防护等级：IP54；

温度范围：0~140℃；

传感器连接：两线制；

安装方式：螺纹连接；

侵入套管温度范围：0~180℃；

侵入套管承压：PN25；

传感器和浸入套管的长度由安装的管径选择。

(2) 室外温度传感器

传感器元件：Pt1000；

防护等级：IP54；

温度范围：-50~50℃；

传感器连接：两线制；

安装：传感器安装在室外北墙上，应避免阳光直接照射，距离地面1.5m以上，避免在门窗正上方。

(3) 压力变送器

供电电压：24V DC；

精度等级：不大于+/-0.5% FS；

输出信号：两线制，4-20mA；

防护等级：IP65；

测量范围：0~16bar；

响应时间：≤4ms；

环境温度：-40~85℃。

- 4.11温度计及压力表

温度计采用双金属温度计，一次侧0-150 ℃量程，二次侧0-100 ℃量程， 精度等级不大于1.5 级。

压力表为弹簧管压力表，以MPa为单位，0-1.6MPa量程，精度等级不大于1.6级。

- 4.12电磁阀

电磁阀为常闭型，线圈防护等级IP67。

5、换热机组装配、焊接及喷漆技术要求

5.1为方便搬运及安装，换热机组要求可以方便拆卸，便于组装。

5.2 法兰标准：带径法兰为GB/T9115，平板法兰GB/T 9119, 材质为20#钢，螺栓等级为8.8级。

5.3 机组内管道采用无缝钢管，执行标准为GB/T3087。管道厚度不低于下表：

口径

| 口径 DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度mm | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9 |

5.4焊接工艺要求：管道焊缝要求平直顺滑，焊缝直线度小于等于1.5mm，凹凸度小于等于1mm。

5.5 机组管道、法兰和底座喷漆要求：为静电粉末喷涂工艺或者电泳工艺，采用聚酯树脂粉末涂料，不含VOC，粉末粒径40-45μm，漆膜厚度为90-120 µm（现场用漆膜仪检测），如采用其他工艺需优于以上工艺，并在标书中说明。

5.6 换热机组的漆膜防腐：防腐等级达到ISO 12944 C3标准。

6、电气控制系统设计

6.1 电气部分

电气控制柜包括变频器、断路器、继电器、熔断器、控制器以及触摸屏等。供电电源要求三相380V，50Hz 交流电。电气元件、变频器、控制器、现场总线接口模块以及其它监控设备将一并被安装在控制柜内。电气控制柜以及控制器应实现自动运行和分站监控。

电气柜参数：

额定电压：三相 380V

额定频率：50Hz

额定电流：参考电机负荷

绝缘 1min工频耐压：2500V

环境温度：高限：+45℃；低限：0℃

柜体保护等级：IP52

电气控制柜配备自我诊断功能，电机短路保护，接地保护，电机过载保护，缺相或短路保护等等。电气控制柜具备测量数据显示及报警功能。

电气控制柜采用正压通风配置过滤器：通风扇能够自动运行避免配电柜温度过高。通风扇将空气通过一个过滤器吹入柜内，防止灰尘进入配电柜。出风口不能让灰尘进入配电柜。柜体也将密封，防止灰尘的进入。

控制柜具备照明功能，由门控开关控制，柜门打开时灯亮，柜门关闭时灯关闭。

电气控制柜指示器，开关和灯的配置列表：

主电源指示灯；

循环泵电流表；

水泵的本地启/停止/远程；

水泵运行指示灯

水泵报警指示灯；

控制器的液晶显示模板安装与控制柜门上，不必开柜门便可操作。

6.2 控制部分

换热站的控制系统包括 PLC类控制器，阀门，执行器，传感器，变频器及热量表。

- (1)监测换热机组上一二次管网的压力和温度，室外温度，调节阀反馈，水泵状态，故障信息，变频器频率，变频器电流，一次侧流量，热量，水箱液位等信息。

- (2)二次网供水温度控制——气候补偿功能。根据室外温度的变化和所设定的供热曲线，通过调节一次网的电动调节阀来控制二次网的供水温度，以实现根据气候变化的按需供热。供热曲线斜率、供水温度范围可由操作员设定。可根据需要实现一天及一周内的分时控温。

- (3)循环泵变频控制。每台循环泵由一个变频器控制，变频器频率由控制器给定，控制器的算法采用自适应变压差控制，压差设定值自动随着外管网阻力特性的变化而变化，在不采用自适应变压差控制时，压差设定值也可由操作员设定。

- (4)二次侧补水系统采用补水泵时，采用补水泵变频补水定压，变频器频率由控制器给定，压力设定值可由操作员设定。

- (5)安全保护功能。如果循环泵停止，一次电动调节阀将自动关闭，保护换热器。在循环泵运行的情况下，方可打开一次电动调节阀。一旦二次供水温度超过高限，一次电动调节阀开度将受到限制。二次回水压力低限报警时，循环泵停机；水箱液位低限报警时，补水泵停机。

- (6)报警功能。以下各项报警应该引发安全报警：

所有循环泵故障报警；

所有补水泵故障报警；

二次供水压力高限报警；

二次回水压力低限报警；

水箱低水位报警（如果存在）。

安全报警一旦产生所有设备立刻停止，报警复位引起系统重新启动，如果报警依然存在系统不能重新启动。

下面的报警将引起一个维护报警：

信号丢失；

二次回/供水压力过低；

变频器或水泵报警。

如果一个（压力或温度）传感器坏了控制系统能够自动使用某一安全值（或最后的过程值）保证系统的运行。

- (7)控制中心对控制器的控制。通讯方式可以为ADSL 宽带网络，ADSL 电话线，局域网或者 GPRS 无线网络等，它能确保控制器与系统在某些原因下导致通讯失败后自动恢复。正常情况下控制器自动运行，换热机组的控制不受控制中心的参与，或者就地操作员控制。但是如果需要，控制中心可以参与其控制，包括改变设定点，启停水泵，转换所有的设备到手动模式等（例如转换回水温度限制开/关）。

- (8)★预防性维护功能：

机组控制系统应具备一定的预防性维护功能，需要但不局限于下面的功能。

水泵电机绕组绝缘检测（绕组对地，或者绕组之间存在潜在风险的提示）；

负载包络功能（实时监测水泵负载情况，从中预判出可能存在的故障）；

气蚀预防(能否检测到水泵气蚀的产生，并且对气蚀做出预防)；

变频器风险预测（对变频器重要元器件做风险预测，提前做检修及备品备件计划）；

止回阀监测（止回阀有漏水情况，可以被控制系统检测到，做出提示）；

- (9)流量测量功能：

不依托于流量传感器的安装，控制系统可以测量出二次网系统的流量，有助于用户对运行情况的判断以及辅助高效解决运行中出现的问题。

- (10)★自适应压差控制：

控制系统的压差控制功能可以分为定压差控制和自适应压差控制。自适应压差控制功能，在系统为末端带调节的主动变流量系统时，可以在定压差控制的基础上有进一步的节能。

- (11)多泵能效优化控制：

当系统的设计是允许多台泵同时运行时，在有些流量需求情况下，单台泵大频率运行和多台泵同时低频运行都能满足要求。这个情况下，就需要考虑使用效率最大原则去决定水泵的运行情况。控制系统需要预测不同情况下的运行效率，给出指导运行建议，或直接控制水泵启停。

- (12)机组运行的切换：

本项目中四台机组并联运行，因此机组的运行台数需要随着用户侧负荷需求的变化而变化，且不同机组的二次侧供水温度控制和循环泵运行压差应保持一致。为了保证蒸汽换热机组的运行安全，机组运行的切换采用半自动的模式，即机组中的开关阀手动切换，但调节阀和水泵自动切换。控制系统在需要进行机组运行的切换时自动发出需要切换的信号，运行人员手动进行开关阀的开关切换，然后控制系统根据需要的温度和压力（压差）自动进行调节阀和水泵的控制切换。

- 控制系统的软件：

机组供应商需向使用方提供全套机组控制程序、点表等，无条件开放所有数据接口，并在控制设备选型时充分考虑使用方后期控制系统升级的需要。如使用方后期请第三方搭建控制平台并对换热机组控制系统进行升级改造，机组供应商需继续无条件全力配合甲方及第三方工作，并满足使用方及第三方提出的合理需求。

二、其他要求

1、本项目为交钥匙工程，项目包含运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2、项目实施过程中若发生相关的安全事故由投标人自行负责。

3、所有设备及部件应在机组投运后，甲方连续两个供暖期免费质保及升级，质保期内全免费上门。质保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

4、按常规或为了确保产品正常使用、维护，中标人需向采购方提供的备品备件及专用工具。

5、供货时间要求：合同签订后自接采购人通知之日起30个日历天（除不可抗力、

非乙方原因）全部供货完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因中标人原因导致 货物不能按要求使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、货物由投标人运至采购人指定地点并将整套机组放置于指定机组平台，验收交货前存放及保管概由投标人负责。

7、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

8、中标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

9、投标人应按照招标文件要求对设备（或服务）的各个参数指标作出实质响应。

10、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。

11、中标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

12、本项目由各投标人自行进行现场勘察，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

13、若因中标人原因导致采购人项目无法正常对接、安装或使用，采购人有权终止合同， 并追究其法律责任。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、评标标准

| 项目 | 分值分布 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分（40分） | 技术要求（16分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分16分，带★为重要参数，如果不满足招标要求，每个扣2分，其他参数如不满足招标要求，每个扣1分，扣完为止。 注：如有要求投标人提供证明材料的必需清晰、准确并加盖投标人公章，如提供材料与要求不符均视为负偏离，且上述要求与技术参数响应及偏离表一一对应。 |
|  | 企业实力（14分） | 1、投标人或者设备制造商具备换热机组压力降测试平台的得2分，否则不得分 2、所投机组设备制造商具备国家计量机构颁发的机组噪音检测报告的得2分，否则不得分 3、所投机组设备制造商具备国家第三方检测机构出具的有效期内的CMA检测报告的得2分，否则不得分 注：以上1-3项须提供有效期内的证书复印件加盖制造商公章 4、投标人同时具备有效期内的ISO9001、ISO14001、ISO45001认证证书的得3分，否则不得分 5、投标人具备有效期内的GB/T27922-2011<商品售后评价体系>售后服务认证证书（认证范围需包含“空气调节系统”）五星级及以上，得3分；四星级，得2分；三星级及以下得1分。 6、投标人具备有效期内的安全生产许可证书的得2分，否则不得分 注：以上4-6项须提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章 |
|  | 业绩（10分） | 设备制造商或者投标人提供近三年（2021年1月1日）来类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一份合同得2分，最多得10分。（提供合同业绩扫描件加盖供应商公章，原件备查） |
| 技术部分(30分) | 技术响应 （26分） | 1、制定具有针对性的供货方案。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分，方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分，方案基本合理、存在可操作性的得4分，方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分，方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得0分，其余不得分。 2、制定具有针对性的质量保证措施。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分，方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分，方案基本合理、存在可操作性的得4分，方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得2分，方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得0分，其余不得分。 3、制定具有针对性的安全管理措施。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分，方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分，方案基本合理、存在可操作性的得4分，方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得2分，方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得0分，其余不得分。 |
|  | 售后服务时间响应（4分） | 投标人接到采购人报修通知后，投标人（非委托投标人以外的其他网点）在1小时内派技术人员到达现场并完成维修的得1分，30分钟内派技术人员到达现场并完成维修的得2分，15分钟内派技术人员到达现场并完成维修的得4分，超过1小时的不得分，（本项不重复计分）。 注：投标人提供格式自拟的承诺书原件加盖公章并且提供供应商营业执照地址（或以投标人名义购买的房产证地址或以投标人名义签订的房屋租赁合同地址）到项目地址切实可行的路线图截图（百度地图、高德地图、腾讯地图等）复印件加盖投标人公章 |
|  | 合计 | 100分 |

注：1、评标标准中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件。

2、评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：GZ341项目换热机组采购项目

编       号：YZGRGS-2024-001号

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、售后服务承诺及方案

八、供应商信用承诺书

九、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1）投标函(原件)

（2） 资格声明(原件)

（3） 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权

代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

（4）营业执照副本等相关身份证明材料(复印件加盖供应商公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年12月-2024年2月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6） 投标人2023年12月-2024年2月三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年或2023年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）供应商信用承诺书（原件）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2、采购人根据本项目要求规定的特定条件：

无

3、非实质性资信证明文件目录

格式1 《联合体协议》（接受联合体供应商的项目招标文件中请加入此格式，其他项目不需加入此格式）

投标函格式

致：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

根据贵方的YZGRGS-2024-001号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YZGRGS-2024-001号GZ341项目换热机组采购项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：GZ341项目换热机组采购项目

项目编号：YZGRGS-2024-001号

| 服务项目 名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 免费维保期 |  |  |  |
|  | 售后技术服务要求 |  |  |  |
|  | 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标货币 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

七、售后服务承诺及方案

此承诺有供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、日常维护等。

八、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

供应商参加投标确认函

江苏苏中兴工程造价咨询有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的投标人如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：714307627@qq.com，固定电话：0514-85100713）。

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。